## cjevovodi - 3 faza knjiga 2
Red. br. | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA POMER
3.FAZA IZGRADNJE:
KOLEKTORI F-7, F-7.1, F-7.2, F-7.3
A.PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
A.1 | Izrada Izvedbenog projekta. Izvedbeni projekt mora biti u skladu sa usvojenim Glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom, ponudbenim troškovnikom' i ugovorenim radovima. | komplet | 1 |  | 0
A.2 | Izrada “Projekta izvedenog stanja” . | komplet | 1 |  | 0
A.3 | Iskolčenje trase cjevovoda sa stacioniranjem svih važnijih točaka tj. nabijanjem kolčića za oznaku trase i tablica s upisanim brojem poligona točke.Snimanje uzdužnog profila trase i karakterističnih poprečnih presjeka na mjestima promjene trase, računanje podataka, iscrtavanje te sav potreban materijal za obilježavanje trase voda. Obračun po m'.
| F-7 | m' | 422.51 |  | 0
| F-7.1 | m' | 210 |  | 0
| F-7.2 | m' | 65.1 |  | 0
| F-7.3 | m' | 121.93 |  | 0
A.4 | Razbijanje, frezanje, (piljenje) postojećeg betonskog (asfaltnog) površinskog sloja radi kopanja kanala za postavljanje fekalnog kolektora. Prije početka iskopa kanala za kolektor mora se izvršiti razbijanje postojećeg betonskog,(asfaltnog) zastora na cijeloj širini kolnika u užim ulicama, ili po potrebi u širim (predviđeno 1,5m).U stavku je uključen utovar i prijevoz razbijenog betonskog,(asfaltnog) materijala na deponiju.
Obračun po m².
| F-7.1 | m2 | 225 |  | 0
| F-7.2 | m2 | 95 |  | 0
A.5 | Lociranje i označavanje mjesta poznatih trasa podzemnih instalacija (vodovod, električni i HT kabeli, energetski cjevovodi i sl.), kao i mjesta svih križanja ovih instalacija s projektiranim kolektorima i priključcima, a prema situaciji i poda cima odgovornih osoba stručnih službi pripadajućih instalacija.Prije početka radova izvođač mora obavijestiti nadležne stručne službe za svaku pojedinu postojeću podzemnu instalaciju kako bi osigurale prisutnost stručne osobe na terenu prilikom lociranja i označavanja ovih instalacija.Obračun po komadu za komplet izvršenog označavanja svake podzemne instalacije posebno .
| * vodovodne cijevi | komplet | 1 |  | 0
| * elektro kabeli visokog i niskog napona i javne rasvjete | komplet | 1 |  | 0
| * telekomunikacijske podzemne instalacije | komplet | 1 |  | 0
A.6 | Izrada “Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova” na izgradnji fekalnih kolektora. Dokumentacija mora biti izrađena uz suglasnost nadležnih službi i ovjerena od strane istih (MUP).
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.7 | Dobava, postavljanje i uklanjanje po dovršenoj izgradnji prometnih znakova i drugih potrebnih oznaka za privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji fekalnog kolektora. Postavljanje znakova u skladu s ovjerenim “Elaboratom".
|  | komplet | 1 |  | 0
A.8 | Izrada potrebnih privremenih drvenih mostića za pristup postojećim stambenim građevinama, a za vrijeme izvođenja radova na fekalnom kolektoru. Postavljanje, premještanje i uklanjanje mostića u skladu s napredovanjem radova na izgradnji, a prema odluci nadzorne službe.
| Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
| A. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI - ukupno: |  |  |  | 0
B.ZEMLJANI RADOVI
B.1. | Strojni iskop rova u terenu za kanalizacijske cjevovode uz pretpostavku B kategorije. Rov je oblika i dimenzija prema poprečnim presjecima, dok dubina rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Dubine dna prema uzdužnom profilu. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova tijekom izvođenja radova, kao i razupiranje te podupiranje rova. Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm. Proširenje jarka na mjestima gdje dolaze okna izvesti prema objektu. Priznaje se iskop po normalnim profilima.
Obračun po m3 iskopanog materijala. Za strojni iskop obračunato 80% od ukupnog iskopa.
| F-7 | m3 | 964.86 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 340.88 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 96.66 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 194.94 |  | 0
B.2. | Ručni iskop rova na dijelovima trase kanalizacijskih cjevovoda radi uskih ulica ili nemogućnosti pristupa strojeva za iskop rova i na križanju projektiranog cjevovoda s drugim instalacijama, i sl. te prema posebnim uvjetima građenja za pojedinu vrstu instalacija.Radove izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu, kako bi se bezuvjetno osiguralo nesmetano funkcioniranje postojećih vodova.
Obračun po m3 iskopanog materijala. Za ručni iskop obračunato 20% od ukupnog iskopa.
| F-7 | m3 | 241.21 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 82.55 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 24.16 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 48.74 |  | 0
B.3. | Izrada posteljice, za kanalizacijski vod na dnu rova od sitnog materijala - pijeska ili finijeg zamjenskog materijala, debljine 10+1/5DN cm s ručnim nabijanjem i po potrebi vlaženjem.Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Nije dopušteno podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje kamenjem.
Obračun po m3 .
| F-7 | m3 | 57.04 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 28.93 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 8.79 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 16.46 |  | 0
B.4. | Zatrpavanje rova do 30 cm iznad tjemena cijevi sitnim materijalom - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-40 mm) za kanalizacijske cjevovode. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima.
Obračun po m3 .
| F-7 | m3 | 240.83 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 122.15 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 37.11 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 69.5 |  | 0
B.5. | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa do kote donjeg ruba kolničke konstrukcije. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade kolovozne konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms = 40 MN/m2.
Obračun po m3 .
| F-7 | m3 | 908.2 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 248.56 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 57.2 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 157.72 |  | 0
B.6. | Odvoz materijala iz cjelokupnog iskopa 3.faze izgradnje cjevovoda kanalizacijskog sustava Pomer na deponiju udaljenosti max. Do 15 km (prema odluci nadzornog inženjera), sa utovarom i istovarom.
Obračun po m3 u sraslom stanju.
| F-7 | m3 | 297.87 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 176.28 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 63.62 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 85.96 |  | 0
B.7. | Zatrpavanje zamjenskim materijalom frakcije 0 - 63 (tamponom) za nasip prestalog dijela rova. Materijal nabiti strojnim i ručnim nabijačima na modul stišljivosti Ms= 80MN/m2 u dijelu prometnice.
Obračun po m3 u sraslom stanju.
| F-7.1 | m3 | 80 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 20 |  | 0
| B. ZEMLJANI RADOVI - ukupno: |  |  |  | 0
C.BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
C.1. | Izrada podložnog betona za polietilenska revizijska okna Ø 1000 mm gravitacijskih kolektora betonom C 20/25. Podloga šira 20 cm od vanjskog ruba okna, debljine 10 cm.
Obračun po m3 .
| F-7 | m3 | 2.3 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 3.07 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 1.02 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 1.28 |  | 0
C.2. | Izrada dna polietilenskih okana gravitacijskih kolektora armiranim betonom C 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Debljina dna 20 cm. U cijenu uključena i potrebna bočna oplata.
Obračun po m3 betona.
| F-7 | m3 | 27.38 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 3.18 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 1.06 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 1.32 |  | 0
C.3. | Dobava, transport i istovar tipskih armiranobetonskih "rasteretnih prstena" iznad montažnih PEHD okana gravitacijskih kolektora izvedenih armiranim betonom C25/30, sve prema detalju. Debljina vijenca je 30/18cm.
Obračun po m3 betona.
| F-7 | m3 | 3.51 |  | 0
| F-7.1 | m3 | 4.68 |  | 0
| F-7.2 | m3 | 1.56 |  | 0
| F-7.3 | m3 | 1.95 |  | 0
C.4. | Dobava, ispavljanje, čišćenje, siječenje, savijanje i ugradba armature (betonskog željeza i armaturnih mreža) za betonska i PEHD okna.Obračun po kg ugrađene armature.
*PEHD okna
| B 500 B (šipke i mreža Q-335) | kg | 3800 |  | 0
| C. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno: |  |  |  | 0
D. MONTAŽERSKI RADOVI
D.1. | Dobava, transport i istovar PEHD cijevi PE100;SDR 33, PN 5,0 bara za izvedbu gravitacijskih kolektora fekalne kanalizacije u naselju Pomer.U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi.
Obračun po m' cijevi.
OD/ID 250/234,6 mm (+ 2%)
PONUĐENI PROIZVOD:
TIP_____________________________________
PROIZVOĐAČ____________________________
ZEMLJA PODRIJEKLA _____________________
| F-7 | m' | 430 |  | 0
| F-7.1 | m' | 220 |  | 0
| F-7.2 | m' | 67 |  | 0
| F-7.3 | m' | 125 |  | 0
D.2. | Raznošenje duž trase rova, polaganje u rov te spajanje (termičkim zavarivanjem) PEHD cijevi za fekalnu kanalizaciju na prethodno uvaljanu posteljicu od pijeska ili zamjenskog materijala.Stavkom obuhvaćena obavezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva.Cijevi se polažu nakon komisijski preuzetog kanala.Zatrpavanje cjevovoda izvesti nakon ispitivanja vodonepropusnosti..
Obračun po m' cijevi.
OD/ID 250/234,6 mm
| F-7 | m' | 422.51 |  | 0
| F-7.1 | m' | 220 |  | 0
| F-7.2 | m' | 65.1 |  | 0
| F-7.3 | m' | 121.93 |  | 0
D.3 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD montažnih revizijskih okana Ø 1000mm.Okna mogu biti jednodjelna, industrijski proizvedena, od PEHD cijevi Ø1000mm sa zavarenim nepropusnim dnom od PEHD ploče i kinetom.Spojevi cijevi kolektora na PEHD okna bit će od tvornički izvedenih obuhvatnih stezaljki sa cijevnim brtvama ili izvedeni zavarenim prirubničkim tuljkom i slobodnom prirubnicom.Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi definirani su nacrtnom dokumentacijom. Profil priključnih kolektora je PEHD OD/ID 250/234,6mm (315/295,6). Obračun po komadu uredno ugrađenog okna.
PONUĐENI PROIZVOD:
TIP_____________________________________
PROIZVOĐAČ____________________________
ZEMLJA PODRIJEKLA _____________________
| F-7 | kom | 9 |  | 0
| F-7.1 | kom | 8 |  | 0
| F-7.2 | kom | 4 |  | 0
| F-7.3 | kom | 5 |  | 0
D.4 | Raznošenje duž trase i ugradba PEHD montažnih revizijskih okana Ø 1000mm.Okna mogu biti jednodjelna, industrijski proizvedena, od PEHD cijevi Ø1000mm sa zavarenim nepropusnim dnom od PEHD ploče i kinetom.Spojevi cijevi kolektora na PEHD okna bit će od tvornički izvedenih obuhvatnih stezaljki sa cijevnim brtvama ili izvedeni zavarenim prirubničkim tuljkom i slobodnom prirubnicom.Visina okana, tlocrtni smještaj priklučaka cijevi definirani su nacrtnom dokumentacijom. Profil priključnih kolektora je PEHD OD/ID 250/234,6mm.Obračun po komadu uredno ugrađenog okna.
| F-7 | kom | 9 |  | 0
| F-7.1 | kom | 8 |  | 0
| F-7.2 | kom | 4 |  | 0
| F-7.3 | kom | 5 |  | 0
D.5 | Dobava, doprema na gradilišni deponij, raznošenje duž trase, te ugradba kanalizacijskih poklopaca s okvirom okruglog tlocrtnog oblika Ø 600 s okvirom i mehanizmom za podizanje za ugradnju na PEHD okna.Poklopci su od lijevanog željeza "teški tip"- nosivost 25 t. Obračun po komadu uredno ugrađenog poklopca.
*poklopci Ø 600 mm; "teški tip"
PONUĐENI PROIZVOD:
TIP_____________________________________
PROIZVOĐAČ____________________________
ZEMLJA PODRIJEKLA _____________________
| F-7 | kom | 9 |  | 0
| F-7.1 | kom | 8 |  | 0
| F-7.2 | kom | 4 |  | 0
| F-7.3 | kom | 5 |  | 0
| D. MONTAŽERSKI RADOVI - ukupno: |  |  |  | 0
E. RAZNI RADOVI I OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
E.1. | Izvedba probe vodonepropusnosti fekalnog kolektora od cijevi DN 250 mm. Obračun po m' cjevovoda
| F-7 | m' | 422.51 |  | 0
| F-7.1 | m' | 210 |  | 0
| F-7.2 | m' | 65.1 |  | 0
| F-7.3 | m' | 121.93 |  | 0
E.2 | Izvedba kućnih priključaka.
Stavkom je obuhvaćeno:
* Iskop kanalizacijskog rova za priključke obiteljskih kuća, prosječne duljine 5 m. Prosječna dubina iskopa 100 cm, a širina 60 cm. Planiranje dna kanala na točnost +/- 2 cm.
* Izrada posteljice od pijeska debljine 10 cm s ručnim nabijanjem, kao i obloge oko kanalizacijskih cijevi u visini 30 cm iznad tjemena cijevi, i po potrebi vlaženjem. *Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. *Odvoz viška materijala.
* Dobava, transport, raznošenje duž rovova, polaganje u rov i montaža PVC ili PEHD cijevi promjera 200 mm, prosječno duljine 5 m na prethodno uvaljanu posteljicu od pijeska.
Obračun po komadu izvedenog kućnog priključka.
| F-7 | kom | 4 |  | 0
| F-7.1 | kom | 8 |  | 0
| F-7.2 | kom | 4 |  | 0
| F-7.3 | kom | 3 |  | 0
E.3 | Dobava svih materijala i izvedba nove asfaltirane površine, u dužini dionice kolektora po nerazvrstanoj cesti.
Izradu asfaltirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi. Asfaltne slojeve dobro uvaljati uz odgovarajuća ispitivanja.
Radove obaviti u svemu prema O.T.U. za tu vrstu radova. Potrebno je spoj stare i nove kolničke konstrukcije obraditi na način da se postigne što bolja veza.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). U stavku uračunati prskanje podloge asfaltnom emulzijom ili bitumenom u količini od 0,5 kg po m2.
Izradu asfaltirane površine obaviti nakon kompletne izvedbe kućnih priključaka.
Stavka obuhvaća sve potrebne transporte materijala za kompletnu izvedbu.
Nosivo habajući sloj-BNHS 16 (AC 16 surf 50/70 AG4 M4-E), debljine 6 cm.
Strojna izrada bitumeniziranog nosivog habajućeg sloja BNHS, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu.
Obračun po m2 .
| F-7.1 | m2 | 477.24 |  | 0
| F-7.2 | m2 | 260 |  | 0
E.5 | Izvedba radova na zaštiti i eventualnom izmještanju podzemnih i nadzemnih instalacija tijekom izvođenja radova. Obračun po m' izvršene zaštite, odnosno izmještanja za svaku pojedinu vrstu instalacije.
F-7.1
| *zaštita slojem betona C 16/20 debljine 10 cm, a u punoj širini kanala (kod križanja sa podzemnom instalacijom vodovodne cijevi) | m' | 10 |  | 0
| * izmještanje podzemnih instalacija vodovodne cijevi | m' | 40 |  | 0
F-7.2
| *zaštita slojem betona C 16/20 debljine 10 cm, a u punoj širini kanala (kod križanja sa podzemnom instalacijom vodovodne cijevi) | m' | 5 |  | 0
| * izmještanje podzemnih instalacija vodovodne cijevi | m' | 10 |  | 0
E. RAZNI RADOVI I OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - ukupno: |  |  |  |  | 0
KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA POMER
3.FAZA IZGRADNJE:
KOLEKTORI F-7, F-7.1, F-7.2, F-7.3,
REKAPITULACIJA
| A.PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| B.ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| C.BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| D.MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| E.RAZNI RADOVI I OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
3.FAZA IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA POMER - sveukupno: |  |  |  |  | 0
Travanj, 2014.g.
izradio |  |  | projektant
Goran Mačukat, građ.teh. |  |  | Ninoslav Rex, dipl.ing.građ.